Criterios para la interpretación y aplicación del Documento Básico del Código Técnico de la Edificación:

DB SU - Seguridad de utilización

Recopilación de consultas dirigidas a la

Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda

##### Fecha de actualización: 21 de agosto de 2009

##### Consultas que se incorporan o modifican en esta actualización

##### Consultas que se incorporaron o modificaron en la actualización de 1/septiembre/2008

##### Consultas que se han incorporado al articulado de los DB

Conforme a lo establecido en el artículo 35.g) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda ha respondido a numerosas consultas relacionadas con la interpretación y aplicación de los Documentos Básicos DB SI y DB SU del Código Técnico de la Edificación y, anteriormente, de la norma básica de la edificación "NBE-CPI/96 Condiciones de protección contra Incendios en los edificios".

Para facilitar su difusión y utilización, de acuerdo con el artículo 37.10 de la citada ley, a continuación se incluye una recopilación de las respuestas más significativas, ordenadas según los apartados de los citados Documentos Básicos.

| Preguntas relacionadas con la Sección SU 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas |  |
| --- | --- |
| Referencia Asunto | Pregunta Respuesta |
| II Ámbito de aplicación Aplicación del DB SU a elementos de uso exclusivo para mantenimiento, inspección, reparaciones, etc. | ¿Es aplicable el DB SU a aquellos elementos del edificio cuyo uso esté reservado a personal especializado de mantenimiento, inspección, reparaciones, etc.? No, ya que dichas personas no se consideran “usuarios del edificio”, que son los contemplados en el objeto del requisito básico “Seguridad de utilización”. Dichos elementos deberán cumplir la reglamentación de seguridad en el trabajo que en cada caso les sea aplicable. |
| II Ámbito de aplicación Alcance de la aplicación del DB SU al cambio de uso de un establecimiento con reforma parcial del mismo | ¿En un cambio del uso característico de un edificio o de un establecimiento, el DB SU debe aplicarse al conjunto del mismo o únicamente a aquellas partes o elementos que vayan a ser objeto de las obras? Conforme al artículo 2.6 del CTE (Parte 1) "... en todo cambio de uso característico de un edificio o establecimiento existente se deberá comprobar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE". Por tanto, las obras a realizar en dichos cambios de uso deben ser las necesarias para que el conjunto del edificio o establecimiento cumpla, no solo las exigencias básicas de seguridad de utilización, sino todas las que establece el CTE. Esto supone que hay que aplicar el DB SU al conjunto del edificio o del establecimiento en cuestión. |
| SU 1-1.3 Zonas húmedas de acceso desde el espacio exterior descubierto | A efectos de aplicación de las clases de suelo exigibles conforme a SU 1-1.3, ¿hasta donde alcanzan las zonas interiores susceptibles de ser consideradas como húmedas por ser de acceso desde el espacio exterior descubierto? Hasta los 3 m más próximos a los puntos en los que tenga lugar dicho acceso. Se puede considerar que la disposición en proyecto de elementos tipo felpudo en dichas zonas satisface dicha condición. |
| SU 1-3.1 Banco como barrera de protección | Un banco situado en el borde de un desnivel, ¿puede considerarse como una “disposición constructiva que haga muy improbable la caída” por dicho desnivel? Aunque el "uso previsto" de un banco es sentarse y no estar de pie encima de él, lo cierto es que es evidente el riesgo real de un banco sin respaldo y con una posible caída por detrás de cierta altura. Por ello, cuando la altura de dicha caída desde el nivel del banco exceda de 1,50 m este debe disponer de un respaldo que cumpla las condiciones de barrera de protección conforme a SI 1-3.2. |
| SU 1-3.2.3 Saliente que hace que una barrera de protección se considere escalable por niños | A efectos de aplicación de lo establecido en SU 1-3.2.3.a), ¿a partir de qué dimensión se considera que un saliente sensiblemente horizontal es un punto de apoyo susceptible de hacer que una barrera de protección sea escalable por niños? Para una medida horizontal del saliente de 5 cm o superior. |
| SU 1-4 Medición de la anchura útil de las mesetas y de los tramos de escalera | En los tramos de escalera curvos y en las mesetas con giro en el recorrido, ¿cómo debe medirse la anchura útil? La anchura útil de una escalera debe medirse, tanto en los tramos como en las mesetas, según la perpendicular en cada punto a la línea que define la trayectoria del recorrido. En las mesetas en las que dicha trayectoria experimente un giro (generalmente de 90º o de 180º) se considera que dicha trayectoria queda definida por el arco de circunferencia cuyo centro se sitúa en el punto de quiebro del borde interior de la escalera. Conforme a esto, en mesetas con giro a 90º el límite exterior de la anchura útil sería un cuarto de circunferencia y en mesetas con giro a 180º dicho límite sería una semicircunferencia, pudiendo el diseño ajustarse a dichas formas, aunque lo más frecuente son los trazados rectos. |
| SU 1-4.1 Consideración de la escalera interior de un alojamiento como de “uso restringido” | En un establecimiento de uso Residencial Público, ¿se puede considerar la escalera interior de un alojamiento (habitación, apartotel, duplex, etc.) como de “uso restringido”? Sí, ya que aunque los usuarios de dicho alojamiento no van a ser “usuarios habituales”, cabe pensar que pronto adquieren un razonable grado de soltura con el uso de dicha escalera. |
| SU 1-4.2.2, tabla 4.1 (SI 3-4.2, tabla 4.1) Reducción del ancho mínimo de escaleras en edificios existentes para posibilitar la instalación de un ascensor | ¿Puede admitirse una reducción de la anchura de las escaleras de edificios de vivienda existentes por debajo del mínimo establecido, cuando dicha reducción sea necesaria para instalar un ascensor con el fin de mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida? Sí, siempre que se acredite la no viabilidad técnica y económica de otras alternativas que no supongan dicha reducción de anchura y se aporten las medidas complementarias de mejora de la seguridad que en cada caso se estimen necesarias. Ver consulta sobre SI 3-4.2 tabla 4.1 |
| SU 1-4.2.3 y 1-4.2.2 Mesetas partidas | ¿Son admisibles las mesetas partidas mediante escalones aislados? La condición que se establece en el artículo SU 1-4.2.3.2 según la cual en una meseta, “… la zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos” no se refiere a que no pueda dividirse una meseta con giro a 180º en dos mesetas mediante peldaños a 90º. Conforme a SU 1-2.3, dichos peldaños deberán ser al menos tres, excepto en escaleras de “uso restringido” y de zonas comunes de edificios de vivienda, incluidas sus zonas de uso Aparcamiento, en las que también puede haber uno o dos. Una nueva división de las mesetas resultantes mediante un peldaño en diagonal no es admisible, excepto en escaleras de “uso restringido”. |
| SU 1-4.3 y SU 7-2.2 Rampas para vehículos compatibles para ser utilizadas por peatones | ¿Cuándo se puede utilizar una rampa para vehículos como recorrido de peatones? Cuando su pendiente no exceda del 16% (SU 1-4.3.1) y el recorrido esté protegido con bordillo o barrera, según se indica en SU 7-2.2. Si se trata de un recorrido previsto únicamente para situaciones de emergencia y así está señalizado, dicha protección no es necesaria. |

| Preguntas relacionadas con la Sección SU 2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento |  |
| --- | --- |
| Referencia Asunto | Pregunta Respuesta |
| SU 2-1.2 Riesgo de impacto en la apertura de puertas de zonas de ocupación nula | La apertura de puertas de zonas de ocupación nula hacia pasillos, ¿precisa cumplir lo que establece el punto 1 de SU 2-1.2? Dicho punto no se considera aplicable a la apertura de puertas de zonas de ocupación nula definidas en el Anejo SI A del DB SI, dado que la presencia ocasional de personas en ellas hace muy improbable el riesgo de impacto que se pretende evitar. Tampoco sería aplicable a aquellos recintos, puertas y pasillos para los que, aunque no sean de uso restringido ni de ocupación nula, se justifique suficientemente que el riesgo de impacto en la apertura es mínimo. En el caso particular de las puertas de trasteros de edificios de viviendas (zona de ocupación nula) dicha probabilidad es aún más remota, dado que las dimensiones y el contenido de un trastero hacen que lo habitual sea utilizarle manteniendo su puerta abierta. |

| Preguntas relacionadas con la Sección SU 4 – Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada |  |
| --- | --- |
| Referencia Asunto | Pregunta Respuesta |
| SU 4 Alumbrado normal y de emergencia en recorridos en el exterior del edificio | ¿Debe haber alumbrado de emergencia en los recorridos por el exterior del edificio hasta llegar al espacio exterior seguro? No solo debe haber alumbrado de emergencia, sino que también debe garantizarse el nivel mínimo de alumbrado normal que se exige en SI 4-1 |

| Preguntas relacionadas con la Sección SU 7 – Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento |  |
| --- | --- |
| Referencia Asunto | Pregunta Respuesta |
| SU 2-1.2 Salida peatonal en el portón para vehículos del garaje exclusivo de una vivienda unifamiliar | ¿Se puede instalar una puerta peatonal en el portón para vehículos de un garaje? Sí, cuando se trate de un portón con marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realice conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1: 2009. Cuando se trate de un portón que pueda carecer de dicho marcado, es decir, cuando sea de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 o de uso manual, así como motorizada que además tenga una anchura que no exceda de 2,50 m, puede tener una puerta peatonal contenida cuando el portón pertenezca a un garaje exclusivo de una vivienda unifamiliar o a una plaza segregada de usuario único de un garaje colectivo. |
| SU 7-3 Salida peatonal | En un aparcamiento para público con más de 200 vehículos o más de 5.000 m2, ¿cuando hay que diferenciar un recorrido peatonal a lo largo de un vial para vehículos? Cuando dicho recorrido sea el previsto para los ocupantes hasta las salidas de planta. ¿Qué anchura debe tener? 0,80 m, como mínimo. El vial debe tener la anchura mínima que le sea exigible, sin incluir en ella la anchura del recorrido peatonal. |